**ІНСТРУКЦІЯ**

**про заходи пожежної безпеки для матеріальних (складських) приміщень**

**і комор КПІ ім. Ігоря Сікорського**

**ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.** Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

**2.** Умови зберігання речовин і матеріалів повинні бути вказані в нормативних документах (стандартах, технічних умовах) на них.

**3.** Умови та можливість сумісного зберігання небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів повинні визначатися згідно з [ГОСТ 12.1.004-91](https://dnaop.com/html/1599/doc-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_12.1.004-91) «Пожарная безопасность. Общие требования». Класи, підкласи та категорії таких речовин повинні визначатися згідно з ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі небезпечні. Класифікація» і вказуватися в нормативних і супровідних документах на речовини і матеріали.

Небезпечні та особливо небезпечні речовини та матеріали повинні зберігатися в окремо розташованих складах I і II ступенів вогнестійкості.

**4.** Спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також легкозаймистими речовинами (ЛЗР) і горючими речовинами (ГР) будь-яких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних речовин забороняється.

**5.** Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів забороняється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця роботи складу мають бути прибрані.

**6.** У складських будинках (приміщеннях) усі операції, пов’язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами, повинні здійснюватися у відокремлених приміщеннях.

**7.** У складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виконувати стелажі з горючих матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1 м. За відсутності приладів опалення стелажі можуть встановлюватись упритул до стін. Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м мають виконуватися з негорючих матеріалів.

У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Навпроти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки, посередині його влаштовується поздовжній прохід не менше 2 метрів завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 м.

Ширина проходів та місця штабельного зберігання мають позначатися обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.

Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

**8**. Складські приміщення (відсіки), розташовані у підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9 х 1,2 м з приямками (для випускання диму в разі пожежі).

У разі неможливості влаштування вікон Правилами пожежної безпеки в Україні дозволяється обладнання таких приміщень системою димовидалення.

**9**. У складських приміщеннях дозволяється розміщувати лише робочі місця комірників (обліковців, відбракувальників, товарознавців) з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки не менше 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

**10.** Балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії, інша тара) з ЛЗР та ГР, аерозольні упаковки мають бути захищені від сонячного й іншого теплового впливу.

**11.** На відкритих майданчиках або під навісами зберігання аерозольних упаковок допускається лише в негорючих контейнерах, що замикаються.

**12.** Дерев’яні конструкції будинків та навісів складів мають бути оброблені вогнезахисними засобами, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

**У СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ І КОМОРАХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- зберігати продукцію навалом та впритул до приладів і труб опалення;

- влаштовувати стоянку та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів;

- експлуатувати газові плити, печі, побутові електронагрівальні прилади, установлювати з цією метою штепсельні розетки;

- влаштовувати чергове освітлення; встановлювати прожектори зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;

- зберігати аерозольні упаковки в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, ЛЗР та ГР;

- зберігати кислоти та окисники у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди);

- зберігати рослинні масла разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;

- застосовувати транспорт з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників;

- в’їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень категорій А, Б, В.

**ДІЇ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:**

**1.** Негайно повідомити про це керівника структурного підрозділу, чергову службу Департаменту безпеки університету за тел. **(044) 204-95-62 та (097) 373-53-87** (цілодобово), відділ пожежної безпеки університету за тел. **(044) 204-95-97**, пожежну охорону міста за тел. **101**. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.

**2.** Вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей.

**3.** У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

**Відділ пожежної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського**

**Правила пожежної безпеки в Україні**