ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки для матеріальних (складських) приміщень

і комор КПІ ім. Ігоря Сікорського

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

2. Умови зберігання речовин і матеріалів повинні бути вказані в нормативних документах (стандартах, технічних умовах) на них.

3. Умови та можливість сумісного зберігання небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів повинні визначатися згідно з ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». Класи, підкласи та категорії таких речовин повинні визначатися згідно з ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі небезпечні. Класифікація» і вказуватися в нормативних і супровідних документах на речовини і матеріали.

Небезпечні та особливо небезпечні речовини та матеріали повинні зберігатися в окремо розташованих складах I і II ступенів вогнестійкості.

4. Спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також легкозаймистими речовинами (ЛЗР) і горючими речовинами (ГР) будь-яких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних речовин забороняється.

5. Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів забороняється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця роботи складу мають бути прибрані.

6. У складських будинках (приміщеннях) усі операції, пов’язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами, повинні здійснюватися у відокремлених приміщеннях.

7. У складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виконувати стелажі з горючих матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1 м. За відсутності приладів опалення стелажі можуть встановлюватись упритул до стін. Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м мають виконуватися з негорючих матеріалів.

У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Навпроти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки, посередині його влаштовується поздовжній прохід не менше 2 метрів завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 м.

Ширина проходів та місця штабельного зберігання мають позначатися обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.

Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.

8. Складські приміщення (відсіки), розташовані у підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9 х 1,2 м з приямками (для випускання диму в разі пожежі).

У разі неможливості влаштування вікон Правилами пожежної безпеки в Україні дозволяється обладнання таких приміщень системою димовидалення.

9. У складських приміщеннях дозволяється розміщувати лише робочі місця комірників (обліковців, відбракувальників, товарознавців) з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки не менше 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

10. Балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії, інша тара) з ЛЗР та ГР, аерозольні упаковки мають бути захищені від сонячного й іншого теплового впливу.

11. На відкритих майданчиках або під навісами зберігання аерозольних упаковок допускається лише в негорючих контейнерах, що замикаються.

12. Дерев’яні конструкції будинків та навісів складів мають бути оброблені вогнезахисними засобами, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

У СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ І КОМОРАХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- зберігати продукцію навалом та впритул до приладів і труб опалення;

- влаштовувати стоянку та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів;

- експлуатувати газові плити, печі, побутові електронагрівальні прилади, установлювати з цією метою штепсельні розетки;

- влаштовувати чергове освітлення; встановлювати прожектори зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;

- зберігати аерозольні упаковки в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, ЛЗР та ГР;

- зберігати кислоти та окисники у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди);

- зберігати рослинні масла разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;

- застосовувати транспорт з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників;

- в’їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень категорій А, Б, В.

ДІЇ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:

1. Негайно повідомити про це керівника структурного підрозділу, чергову службу Департаменту безпеки університету за тел. (044) 204-95-62 та (097) 373-53-87 (цілодобово), відділ пожежної безпеки університету за тел. (044) 204-95-97, пожежну охорону міста за тел. 101. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.

2. Вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей.

3. У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

Відділ пожежної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Правила пожежної безпеки в Україні